ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

- OBJETO

Serviço de engenharia que engloba Fornecimento e instalação dentro do Estado de Minas Gerais, unidades UBS (Unidade Básica de Saúde), totalizando 105.630,8 m² de módulos pré-fabricados autoportantes em sistema Light Steel Framing, composto por perfis metálicos de aço galvanizado estrutural (ZAR) conformados a frio tipo Ue (U enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa variando entre 0,80mm e 1,25mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesouras e lajes; contraventados e ancorados a fundação de forma rígida; e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento externo das paredes em placas cimentícias auto-clavadas (espessura mínima 10mm) e barreira de vapor; revestimento interno das paredes e forros com placas de gesso acartonado (espessura mínima 12,5mm); isolamento termo-acústico em lã de vidro ou similar em camada 100mm nas paredes externas e camada 50mm nas paredes internas e forros; substrato de laje seca (quando houver) em OSB 18mm.

São unidades funcionais, com mesma identidade visual e de fácil implantação nos mais diversos tipos de terreno do estado de Minas Gerais, está sendo disponibilizadas unidades básicas de saúde divididas em 03 grupos, como citado abaixo:

Grupo A – Unidades Térreas

Unidades a serem implantadas em 02 terrenos de (12m x 30m) cada, total de 720 m² (sendo esta área mínima para implantação) em condições planas ou quase planas. Estas unidades são em pavimento único, subdivididas em 03 tipos conforme o programa assistencial de saúde da família e especificação do item 8.

Grupo B – Unidades de 02 pavimentos

Unidades a serem implantadas em 01 ou 02 terrenos de (12m x 30m) cada, totalizando 360 ou 720 m² respectivamente (mínimos) em condições planas e/ou alta declividade ou aclive. Estas unidades são em 02 pavimentos subdivididas em 03 tipos de acordo com o programa assistencial de saúde da família e descrição no item 8. Esses 03 tipos se subdividem em 02 subtipos cada sendo 01 para terrenos planos ou em aclive acentuado e outro para terrenos em declive acentuado.

Grupo C – Unidades Expansíveis

Unidades a serem implantadas em 03 terrenos de (12m x 30m) cada, totalizando 1080 m² (mínimos) em condições planas ou quase planas. Estas unidades são em pavimento único subdivididas em 03 tipos dimensionais de expansão programada assegurado no próprio corpo da unidade, conforme descrito no item 8. Este grupo atende principalmente regiões de urbanização recente com crescimento planejado.

Observação: Não é parte integrante deste edital os serviços de mobilização/demolições, terraplanagem, implantação, levantamento topográfico, drenagens externas, estrutural aprovações em órgãos e instituições regulamentadoras (corpo de bombeiros, VISA,

prefeitura municipal, meio ambiente, IEPHA, outros), sondagens, fundação, contenções e preparo do terreno.

- JUSTIFICATIVA

Para assegurar que a população desfrute do direito de assistência a saúde os municípios precisam estruturar seus serviços, acompanhando o desenvolvimento local, ou seja, equiparando a oferta de saúde com a demanda de usuários. A construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Estado de Minas Gerais contribuirá decisivamente na prestação desse serviço.

Todos os espaços físicos previstos no projeto arquitetônico da UBS são destinados as ações e serviços das equipes de atenção primaria á saúde em especial as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo de atenção priorizado para organizar a atenção primaria no Estado. Este modelo preconiza a existência de uma equipe mínima, composta conforme a modalidade das equipes formadas pelos profissionais; médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares, técnicos, agentes comunitários, dentre outros profissionais em função da realidade epidemiológica, institucional e das necessidades em saúde de cada população.

Cada um dos espaços desenvolvidos no projeto foi desenvolvido não só para atender em sua funcionalidade e sim trazendo um espeço mais humanizado e de cuidado á saúde. Consideramos os processos de trabalho e fluxos de pessoas na unidade.

A solução arquitetônica empregada busca identidade visual única, a tecnologia emprega valoriza o desenho contemporâneo, um obra em curto prazo de execução, diminuindo tempo de obra, limpeza garantindo a qualidade e beleza da unidade.

- DO VALOR MAXIMO À SER OFERTADO

Não serão aceitas propostas ou lances que superem o valor estimado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o m² fornecido e instalado conforme descrito no item 7.1.8 deste edital.

- REQUISITOS PARA MONTAGEM

A demanda de montagem dos módulos se dará conforme necessidade e interesse da administração pública observando os lotes como descrito no item 07, deste termo de referência. Para tal execução deverão ser observados os requisitos conforme descrito abaixo:

Para instalação da unidade UBS os terrenos devem ser disponibilizados e adequados pelas Prefeituras Municipais, sob condições topográficas, dimensionais e de acesso pré-estabelecidas nos projetos contidos neste termo de referencia nos anexos IX ao XX em projetos e estudos de viabilidade do empreendimento.

A adequação dos terrenos é de inteira responsabilidade dos municípios, tais valores para execução destes serviços não fazem parte integrante deste edital.

Depois do terreno disponibilizado e terraplanado, deverá ser executada a fundação adequada, (esta também de responsabilidade da Prefeitura Local), a mesma deverá ser preparada para receber a unidade padrão escolhida. Todos os projetos serão disponibilizados para cálculos dessa base. Finalizada esta etapa, a montagem dos módulos do edifício poderá ser iniciada.

O sistema de montagem dos módulos a ser implantado resume-se em perfis metálicos para estruturar toda a unidade e cobertura, fechamentos em painéis de placa cimentícias e gesso

acartonado e telhas de aço termo acústicas, além dos componentes de vedação e acabamento. Tudo dimensionado para responder às mais variadas solicitações de cargas e ventos pertinentes.

Uma vez concluída a etapa de montagem estrutural segue-se em paralelo a duas intervenções

especializadas: a montagem de fechamentos externos, as instalações embutidas, e por fim, os painéis internos. Esta etapa exige a maior atenção no planejamento e gerenciamento da obra para o devido cumprimento do fornecimento e montagem dos módulos no prazo de 180 dias estimado em planilha: cronograma para a entrega de cada unidade.

O sistema de montagem feito a partir de painéis e estruturas pré-fabricadas permite que o índice de perdas na construção seja perto do nulo, minimizando os custos e otimizando os prazos, a não geração de resíduos em nenhuma das etapas do processo produtivo conta com ganhos ambientais imensuráveis, garantindo o conceito de sustentabilidade arquitetônico da unidade desde a sua concepção até a sua utilização.

O fornecedor de LSF (Light Steel Framing), sendo este contratado junto com a montagem dos módulos, deve apresentar memorial completo de cálculo estrutural, onde são evidenciados os esforços em cada barra do engradamento metálico e especificados os perfis ou suas composições para atender a esses esforços solicitantes, obedecendo aos estados limites especificados nas normas pertinentes. Além disso, o memorial de cálculo deve incluir mapa de cargas na fundação para correto dimensionamento da mesma.

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TECNICA

Qualificação Técnica, os seguintes documentos deverão ser apresentados:

5.1 - O envelope correspondente à “HABILITAÇÃO TÉCNICA”, deverá conter os documentos enumerados nos itens 5.1.1 a 5.1.10, apresentados da seguinte forma:

5.1.1 - Cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA e/ou CAU;

5.1.2 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) obras conforme objeto deste edital.

5.1.3. - Comprovação da licitante possuir na data da licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos no item 4.1.2;

Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada de um dos documentos relacionados abaixo:

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou

b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou

c) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços registrado, ou

d) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica.

5.1.4 - Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa, por meio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, assegurando ter a mesma executado as quantidades mínimas dos seguintes serviços:

Execução de edificação em “steel framing” ...................................................400,00m²

Execução de edificação em” steel framing” de múltiplos pavimentos............400,00m²

Concreto estrutural Fck 25 Mpa.....................................................................600,00m³

Alvenaria.........................................................................................................400,00m²

Estrutura metálica para cobertura.................................................................400,00 m²

Cobertura em telhas metálicas termoacústica..............................................400,00 m²

Emboço e/ou reboco.................................................................................... 400,00m²

Revestimento cerâmico.................................................................................400,00 m²

Parede em Gesso acartonado “drywall”........................................................400,00 m²

Instalações elétricas;

Instalações hidrossanitárias;

Instalação rede lógica e cabeamento estruturado;

Instalação de prevenção e combate a incêndio incluindo detector de fumaça;

Sistema de prevenção de descarga atmosféricas;

Sistema de climatização/ventilação/ar condicionado;

Instalação de plataforma de acessibilidade/elevador;

Impermeabilização;

5.1.5 -  Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, deverá ser usado marcador de texto para melhor visualização quando da análise correspondente à “HABILITAÇÃO TÉCNICA”.

5.1.6 - Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no Documento do item 5.1.2, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, conforme o lote como descrito no item 7, constante deste termo de referencia.

5.1.7 - Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s).

5.1.8 - O engenheiro e/ou arquiteto deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente da empresa, cuja comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de uma das opções de documentos constantes do subitem 5.1.3 deste Projeto Básico;

5.1.9 - Nenhum engenheiro e/ou arquiteto, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante;

- REGIÕES A SEREM IMPLANTADAS

Devido a grande extensão geográfica do estado Minas Gerais, o estado é dividido por regiões, para composição deste edital foi utilizado como referencia obrigatória a planilha do SETOP-MG

(Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas), conforme descrito abaixo e disponível também através do link: http://www.transportes.mg.gov.br/index.php/municipio/servicos/consulta-a-planilha-de-precos-setop

MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE:

Berizal

Bocaiúva

Bonito de Minas

Botumirim

Brasília de Minas

Buritizeiro

Campo Azul

Capitão Enéas

Catuti

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Cristália

Curral de Dentro

Engenheiro Navarro

Espinosa

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Grão-Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icarai de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

Joaquim Felício

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Lagoa dos Patos

Lassance

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Olhos D'Água

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraiso

São José da Lagoa

São Romão

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Ubaí

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

MUNICÍPIOS DA REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI:

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Alvorada de Minas

Angelândia

Araçuaí

Ataleia

Aricanduva

Bandeira

Berilo

Bertópolis

Cachoeira do Pajeú

Campanário

Capelinha

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Chapada do Norte

Comercinho

Congonhas do Norte

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Datas

Diamantina

Divisa Alegre

Divisópolis

Felicio dos Santos

Felisburgo

Francisco Badaró

Franciscópolis

Frei Gaspar

Fronteira dos Vales

Gouveia

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jenipapo de Minas

Jequitinhonha

Joaíma

Jordánia

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Ladainha

Leme do Prado

Malacacheta

Mata Verde

Maxacalis

Medina

Minas Novas

Monjolos

Monte Formoso

Nanuque

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Ouro Verde de Minas

Padre Paraíso

Palmópolis

Pavão

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Poté

Presidente Kubitschek

Rio do Prado

Rubim

Salto da Divisa

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

São Gonçalo do Rio Preto

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serro

Setubinha

Teófilo Otoni

Turmalina

Umburatiba

Veredinha

Virgem da Lapa

MUNICÍPIOS DA REGIÃO LESTE:

Açucena

Abre Campo

Acaiaca

Aimorés

Além Paraiba

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Caparaó

Alto do Rio Doce

Alto Jequitibá

Alvarenga

Alvinópolis

Amparo da Serra

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de

Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Barão do Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Oriente

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus do Galho

Brás Pires

Braúnas

Bugre

Caiana

Cajurí

Canaã

Capararó

Capela Nova

Capitão Andrade

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas da

Noruega

Central de Minas

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Coimbra

Conceição de Ipanema

Conceição da Barra

de Minas

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Novo

Cristiano Otoni

Cuparaque

Descoberto

Desterro do Melo

Diogo Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Dom Cavati

Dom Silvério

Dona Euzébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Rios de Minas

Entre-Folhas

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fernandes Tourinho

Fervedouro

Frei Inocêncio

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Governador Valadares

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Iapu

Ibertioga

Imbé de Minas

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itabirinha de Mantena

Itamarati de Minas

Itanhomi

Itaverava

Itueta

Jaguaraçu

Jampruca

Jeceaba

Jequeri

Joanésia

São José do

Mantimernto

Juiz de Fora

Lagoa Dourada

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Madre de Deus de

Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Maripá de Minas

Marliéria

Martins Soares

Matias Barbosa

Matias Lobato

Matipó

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Miradouro

Miraí

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Nazareno

Nova Belém

Nova Era

Nova Módica

Olaria

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paiva

Palma

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra Dourada

Pedro Teixeira

Pequeri

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte

Nova

Piedade do Rio

Grande

Pingo D'Água

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Prados

Presidente Bernardes

Queluzito

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do

Leste

Santa Barbara do

Monte Verde

Santa Barbara do

Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do

Descalvado

Santa Margarida

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Ibitipoca

Santa Rita do Itueto

Santa Rita do

Jacutinga

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraísio

Santana dos Montes

Santo Antônio do

Aventureiro

Santo Antônio do

Grama

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das

Dores

São Domingos do

Prata

São Félix de Minas

São Geraldo

São Geraldo do Baixio

São João Del Rei

São João do

Manteninha

São João do Oriente

São João Nepomuceno

São José da Safira

São José do Divino

São José do Goiabal

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da

Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

Sem Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Silverânia

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taparuba

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tocantins

Tombos

Tumiritinga

Ubá

Ubaporanga

Urucânia

Vargem Alegre

Vermelho Novo

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL:

Abaeté

Aguanil

Araçaí

Araújos

Arcos

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Biquinhas

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Sucesso

Bonfim

Brumadinho

Buenópolis

Cachoeira da Prata

Caetanópoli

Caeté

Camacho

Campo Bel

Cana Verd

Candeia

Cantagal

Capim Branco

Carmésia

Carmo da Mat

Carmo do Cajuru

Carmópolis de Minas

Carrancas

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Cláudio

Coluna

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Contagem

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Crucilândia

Curvelo

Desterro de Entre Rios

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Joaquim

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Doresópolis

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Felixlândia

Ferros

Florestal

Formiga

Fortuna de Minas

Frei Lagonegro

Funilândia

Gonzaga

Guanhães

Guapé

Ibirité

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ingaí

Inhaúma

Inimutaba

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itambé do Mato Dentro

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Japaraíba

Jequitibá

João Monlevade

Juatuba

Lagoa da Prata

Lagoa Santa

Lavras

Leandro Ferreira

Luz

Maravilhas

Mário Campos

Martinho Campos

Materlândia

Mateus Leme

Matozinhos

Medeiros

Moeda

Moema

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Nova Lima

Nova Serrana

Nova União

Oliveira

Onça do Pitangui

Paineiras

Pains

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Passa Tempo

Passabém

Paulistas

Peçanha

Pedra do Indaiá

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdões

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pitangui

Piumhi

Pompeu

Presidente Juscelino

Prudente de Morais

Quartel Gera

Raposos

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Manso

Rio Vermelho

Ritápolis

Sabará

Sabinópolis

Santa Bárbara

Santa Efigênia de Minas

Santa Luzia

Santa Maria de Itabira

Santana do Jacaré

Santana do Pirapama

Santana do Riacho

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Francisco de Paula

São Geraldo da Piedade

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

Sardoá

Sarzedo

Senhora do Porto

Serra da Saudade

Sete Lagoas

Tapirai

Taquaraçu de Minas

Três Marias

Vargem Bonita

Vespasiano

Virginópolis

Virgolândia

MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL:

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brasópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo do Meio

Campos Gerais

Capetinga

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Claraval

Conceição da Aparecida

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Eloi Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ilicínea

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itaú de Minas

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Luminárias

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Sião

Montes Santo de Minas

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nepomuceno

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passos

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santana da Vargem

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Gloria

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Tomás de Aquino

São Tomé das Letras

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Venceslau Brás

Virgína

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Carneirinhos

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Delta

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Limeira do Oeste

Matutina

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Nova Ponte

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Planura

Prata

Pratinha

Presidente Olegário

Riachinho

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

Serra do Salitre

Tapira

Tiros

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

- LOTE DA LICITAÇÃO

Para tornar os lotes mais atrativos foram agrupadas conforme descrição abaixo:

| LOTE | DESCRIÇÃO | METRAGEM ESTIMADA TOTAL – M² |
| --- | --- | --- |
| 01 | REGIÕES CENTRAL/ JEQUITINHONHA E MUCURI | 47.950,00 |
| 02 | REGIÃO LESTE | 24.850,00 |
| 03 | REGIÃO SUL | 14.950,00 |
| 04 | REGIÕES NORTE/ TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA | 17.880,00 |
| TOTAL | 4 LOTES / 6 REGIÕES | 105.630,00 |

- DESCRIÇÃO DOS ITENS

Segue abaixo a descrição das unidades UBS que serão montadas.

TIPO 01 – 1 TERRENO -  ACLIVE/ T. PLANO – T1A

Desenvolvida para 01 equipe Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 12m(frente)x30m(comprimento), em aclive ou planos, serão dois pavimentos, sua área total é de 395,65m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo IX.

TIPO 01 – 1 TERRENO – DECLIVE – T1D

Desenvolvida para 01 equipe Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 12m(frente)x30m(comprimento) , em declive, serão dois pavimentos, sua área total é de 405,44m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo X.

TIPO 01 – 3 TERRENOS – EXPANSÍVEL – T1E

Desenvolvida para 01 equipe Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 36m(frente)x30m(comprimento), plano, em pavimento único, está unidade tem sua expansão já planejada, podendo se tornar tipo 2 e tipo 3, sua área total é de 603,67m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XI.

TIPO 01 – 2 TERRENOS – TÉRREA – T1T

Desenvolvida para 01 equipe Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), plano em pavimento único, sua área total é de 440,81m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XII.

TIPO 02 – 2 TERRENOS – ACLIVE – T2A

Desenvolvida para 02 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), em aclive, serão dois pavimentos, sua área total é de 526,47m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XIII.

TIPO 02 – 2 TERRENOS – DECLIVE – T2D

Desenvolvida para 02 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), em declive, serão dois pavimentos, sua área total é de 614,56m². Os projetos estão disponíveis no anexo XIV.

TIPO 02 – 3 TERRENOS – EXPANSÍVEL – T2E

Desenvolvida para 02 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 32mx30m, plano, em pavimento único, está unidade tem sua expansão já planejada, podendo se tornar tipo 3, sua área total é de 549,64m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XV.

TIPO 02 – 2 TERRENOS – TÉRREA – T2T

Desenvolvida para 02 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), plano em pavimento único, sua área total é de 504,22m². Os projetos estão disponíveis no anexo XVI.

TIPO 03 – 2 TERRENOS – ACLIVE – T3A

Desenvolvida para 03 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), em aclive, serão dois pavimentos, sua área total é de 639,93m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XVII.

TIPO 03 – 2 TERRENOS – DECLIVE – T3D

Desenvolvida para 03 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente)x30m(comprimento), em declive, serão dois pavimentos, sua área total é de 633,17m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XVIII.

TIPO 03 – 3 TERRENOS – EXPANSÍVEL – T3E

Desenvolvida para 03 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 32mx30m, plano, em pavimento único, está unidade já totalmente expandida, sua área total é de 549,65m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XIX.

TIPO 03 – 2 TERRENOS – TÉRREA – T3T

Desenvolvida para 03 equipes Saúde da Família, esta unidade deverá ser implantada em terreno com medidas mínimas de 24m(frente0x30m(comprimento),plano em pavimento único, sua área total é de 545,61m². Os projetos e cadernos de especificações estão disponíveis no anexo XX.

- MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Conforme descrito no cronograma modelo o prazo máximo de execução do fornecimento e instalação dos módulos é de 180 dias corridos. O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado juntamente com proposta comercial e segundo modelo disponíveis nos anexos XIX ao XX.

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS PREÇOS UNITÁRIOS

A planilha de quantitativos deverá ser apresentada juntamente com a proposta comercial e seguindo modelos disponíveis nos anexos IX a XX e itens discriminados abaixo:

10.1- A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários deverá estar com preços em real. A mesma poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:

a) Identificação da empresa licitante;

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

c) Objeto a qual a planilha se refere;

d) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha conforme modelo disponível neste anexo, com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta.

10.2 - A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em cópia xerografada da planilha disponibilizada neste edital), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra. Planilha modelo de referência disponível neste anexo.

10.3- Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação;

10.4 – os valores compostos nesta planilha não poderão ultrapassar o valor de referência citado neste edital, sob pena de desclassificação;

- SEGURO

11.1- A contratada deverá apresentar, ao município onde será instalado os módulos, antes do recebimento da ordem de inicio, contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relação a:

11.1.1- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;

11.1.2 - Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;

11.1.3- Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custódia ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;

11.1.4 - Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada.

11.2 - A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do objeto do contrato até o seu recebimento definitivo.

11.2.1- A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato.

11.3- Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada ao município, para aprovação, antes da assinatura da ordem de início;

11.4- Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação do município ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a qual se tenha subscrito o seguro;

11.5- Ambas, contratante e contratada, devem atender as condições das apólices de seguro;

- PROJETOS E ANEXOS

12.1 – Dos anexos IX ao XX são compostos dos seguintes projetos:

Projeto Arquitetônico, Projeto Steel Frame (locação padrão e detalhes padrão), Projeto Elétrico, Projeto Hidrossanitário, Projeto SPDA, Projeto de prevenção e combate a Incêndio, Projeto de cabeamento estruturado, Projeto de Programação Visual, Projeto Luminotécnico, Projeto Plataforma, Projeto sonorização, Projeto de Impermeabilização, Projeto de previsão de Ar Condicionado, projeto de compatibilização, projeto de CFTV, Caderno de Detalhes e especificações, Cronograma físico-financeiro, Planilha de quantitativos e preços unitários.

12.1.1 – É de responsabilidade da empresa vencedora do certame, a partir da assinatura do contrato, a execução e contratação dos projetos estruturais de steel frame, uma vez que está disponibilizado neste termo de referência somente a locação padrão.

12.1.2 – Para este edital foram estimados locação, fundação e quantitativos mínimos pra fechamento dos muros em bloco, uma vez que não é possível calcular já que não há definição do terreno a ser implantado;

12.1.3 – Consta em projeto e planilha a execução da infraestrutura para plataforma elevatória, porem o equipamento deverá ser adquirido equipamento/instalação em outro processo licitatório por parte da administração publica, o mesmo equipamento plataforma não consta em planilha;

12.1.4 - Não é parte integrante deste edital o projeto de climatização, somente pré-disposição elétrica para instalação do sistema a ser escolhido por parte da administração municipal.

12.1.5 - Para concepção das planilhas a referência de composição de preço foram planilhas SETOP-MG e SINAPI, os itens não constantes nessas planilhas foram compostos conforme exigências de legislação e inseridos em planilha.

12.2 – É parte integrante deste edital os seguintes anexos de tipologias conforme descrição abaixo:

12.2.1 – Anexo IX– UBS T1A;

12.2.2 - Anexo X – UBS T1D;

12.2.3 - Anexo XI – UBS T1E;

12.2.4 – Anexo XII – UBS T1T;

12.2.5 - Anexo XIII – UBS T2A;

12.2.6 - Anexo XIV – UBS T2D;

12.2.7 – Anexo XV – UBS T2E;

12.2.8 - Anexo XVI – UBS T2T;

12.2.9 - Anexo XVII – UBS T3A;

12.2.10 – Anexo XVIII – UBS T3D;

12.2.11 - Anexo XIX – UBS T3E;

12.2.12 - Anexo XX – UBS T3T;

12.2.13 – Anexo XXI – ART’s e RRT’s.

| Liliane Nogueira Lima Diretora de Gestão da Rede Física Masp: 1.224.976-9 | Wagner Fulgêncio Elias Superintendente de Atenção Primária a Saúde Masp: 669.374-1 |
| --- | --- |